## Slide 1: 模块二、综合布线系统工程设计
综合布线系统应能支持电话、数据、图文、图像等多媒体业务的需要。综合布线系统应根据《综合布线系统设计规范》（GB50311-2016）规范，按照工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统、设备间、进线间和管理的七部分进行设计。
任务3:综合布线工程网络方案设计
任务4：综合布线系统设计
任务5:综合布线工程施工图绘制

## Slide 2
从某种意义上讲，综合布线系统布线设计不仅决定网络性能和布线成本，甚至决定网络能否正常通讯。例如，采用5e类UTP电缆，通常只能支持100Mb/s的传输速率；在相距较远的建筑间采用多模光纤，将可能导致建筑物间无法通讯或不能支持高传输速率；在电磁干扰严重的场所采用非屏蔽双绞线，将导致设备通讯设备。因此，在设计综合布线系统工程，应充分考虑各个方面的因素，并严格执行各种布线标准。
那么有必要掌握在综合布线系统工程中传输介质是选择屏蔽双绞线还是非屏蔽双绞线，5e、6类、6e类不同级别双绞线的选择以及选择电缆还是光缆或是不同的系统选择的传输介质。
3.1 任务描述
任务3:综合布线工程网络方案设计

## Slide 3
3.2 相关知识
3.2.1 综合布线系统网络拓扑结构
3.2.2 综合布线系统实际工程
3.2.3 综合布线系统的链路和信道
3.2.4 铜缆系统信道
3.2.5光缆系统信道
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择
3.2.8 系统应用
3.2.9 以太网在线供电

## Slide 4
综合布线系统应为开放式星型拓扑结构，应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递。具体来讲，综合布线系统应采用星状拓扑结构，该结构下的每个分支子系统都是相对独立的单元，对每个分支单元系统改动都不影响其他子系统。只要改变结点连接就可使网络在星型、总线、环形等各种类型间进行转换。
综合布线系统采用的开放式星型结构应能支持当前普遍采用的各种计算机网络系统，如以太网、快速以太网、吉比特以太网、万兆位以太网、光纤分布数据接口FDDI、令牌环网（Token Ring）等。
3.2.1 综合布线系统网络拓扑结构

## Slide 5
综合布线系统的主干线路连接方式均采用星型网络拓扑结构，要求整个布线系统的干线电缆或光缆的交接次数一般不应超过两次，即从楼层配线架到建筑群配线架之间，只允许经过一次配线架，成为FD-BD-CD的结构形式。这是采用两级干线系统（建筑物干线子系统和建筑群子系统）进行布线的情况。如果没有建筑群配线子系统，而只有一次交接，则成为FD-BD的结构形式。这是采用一级干线系统（建筑物干线子系统）的布线。
建筑物配线架至每个楼层配线架的建筑物干线子系统的干线电缆或光缆一般采取分别独立供线给各个楼层的方式，在各个楼层之间无连接关系。
3.2.1 综合布线系统网络拓扑结构

## Slide 6
1 星型网络拓扑结构
这种结构是在大楼设备间放置BD、楼层配线间放置FD的结构，每个楼层配线架FD连接若干个信息点TO，也就是传统的两级星型拓扑结构，如图3.1所示，它是单幢智能建筑物综合布线系统的基本形式。
3.2.1 综合布线系统网络拓扑结构
BD
FD1
FD2
FD3
FD4
TO
TO
建筑物干线电缆（光缆）
公用通信网
图3.1 星型拓扑结构
水平电缆
TO
TO

## Slide 7
2.树型网络拓扑结构
以建筑群CD为中心，若干建筑物配线架BD为中间层，相应的有再下一层的楼层配线架和配线子系统，构成树型网络拓扑结构，也就是常用的三级星型拓扑结构，结构图如图3.2所示。
这种形式在智能小区中经常使用，其综合布线系统的建设规模较大，网络结构也较复杂。
3.2.1 综合布线系统网络拓扑结构
CD
FD1
FD2
FD3
FDm
TO
TO
TO
TO
TO
TO
建筑群干线电缆（光缆）
水平电缆
公用通信网
图3.2 树型网络拓扑结构
BD1
BD2
BDn
建筑物干线电缆（光缆）

## Slide 8
（1）CD：设置于建筑群中处于中心位置的某一建筑物的设备间（内置了BD和CD的配线设备，只是在模块上加以区别）。CD的安装地点主要考虑到建筑群主干缆线的传输路由距离和管理的方便，可以设置于设备间活进线间。
（2）BD：设置于建筑物内的设备间。一般语音和数据的设备间是公用的，但也有分开设置的。语音的BD设备间通常考虑设于大楼的底层，而数据的设备间则处于大楼的中间位置。
（3）FD：设置于楼层的电信间内。在土建行业中习惯将配线设备在楼层的安放场地称为楼层的弱电间或配线间，国外的标准称为电信间。
（4）TO：为光／电信息模块设置于各个工作区内。
3.2.1 综合布线系统网络拓扑结构

## Slide 9
1. 建筑物标准FD-BD结构
建筑物标准FD-BD结构是两次配线点设备配置方案，这种结构是在大楼设备间放置BD、楼层配线间放置FD的结构，每个楼层配线架FD连接若干个信息点TO，也就是传统的两级星型拓扑结构，也可以说是综合布线系统基本的设备配置方案之一。如图3.3所示。
主要适用于单幢的中、小型智能化建筑，其附近没有其他房屋建筑，不会发展成为智能化建筑群体。
3.2.2 综合布线系统实际工程结构
建筑物干线电缆（光缆）
图3.3建筑物标准FD-BD结构
水平电缆
4层
3层
2层
1层
BD
FD
FD
FD
FD
公用通信网
电缆竖井
TO
TO
TO
TO
设备间

## Slide 10
2. 建筑物FD／BD结构
建筑物FD／BD结构是一次配线点设备配置方案，这种结构是大楼没有楼层配线间，只配置建筑物配线架（BD），将建筑物子系统和配线子系统合二为一，缆线从BD直接连接到信息点（TO）。如图3.4所示。它主要适用于以下场合：
3.2.2 综合布线系统实际工程
图3.4建筑物FD／BD结构
水平电缆
4层
3层
2层
1层
BD
BD
公用通信网
电缆竖井
TO
TO
TO
TO
设备间

## Slide 11
（1）建设规模很小，楼层层数不多，且其楼层平面面积不大的单幢智能化建筑。
（2）用户的信息业务要求（数量和种类）均较少的住宅建筑。
（3）别墅式的低层住宅建筑。
（4）TO至BD之间电缆的最大长度不超过90m的场合。
（5）当建筑物不大但信息点很多时，且TO至BD之间电缆的最大长度不超过90m，为便于管理维护和减少对空间占用的目的采用这种结构。例如，高校旧学生宿舍楼的综合布线系统，每层楼信息点很多，而旧大楼大多在设计时没有考虑综合布线系统，如果占用房间作楼层配线间，势必占用宿舍资源。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 12
3. 建筑物FD-BD共用楼层配线间结构
建筑物FD-BD共用楼层配线间结构也是两次配线点设备配置方案（中间楼层供给相邻楼层），根据每个楼层需要进行配置楼层配线架（FD），采取每24个楼层设置FD，分别供线给相邻楼层的信息点TO，要求所有最远的TO到FD之间的水平线缆的最大长度不应超过90m的限制，如超过则不应采用本方案。如图3.5所示。
这种方案主要适用于单幢的中型智能化建筑中因其楼层面积不大，用户信息点数量不多或因各个楼层的用户信息点分布极不均匀，有些楼层用户信息点数量极少（如地下室），为了简化网络结构和减少接续设备，可以采取这种结构的设备配置方案。但在智能化建筑中用户信息点分布均匀，且较密集的场合不应使用。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 13
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 14
4. 建筑物FD－FD－BD结构
建筑物FD－FD－BD结构可以采用两次配线点，也可采用三次配线点。这种结构需要设置二级交接间和二级交接设备，视客观需要可采取两次配线点或三次配线点，如图3.6所示。在图中有两种方案：
（1）第3层楼层为两次配线点，建筑物干线子系统的缆线直接连到二级交接间的FD上，不经过干线交接间的FD，这种方案为两次配线点。
（2）第2、4、5、6层楼层为三次配线点，建筑物干线子系统的缆线均连接到干线交接间的FD1，然后再连接到二级交接间的FD2，形成三次配线点的方案。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 16
这种结构适用于单幢大、中型的智能化建筑，楼层面积较大（超过10002）或用户信息点较多，因受干线交接面积较小，无法装设容量大的配线设备等限制。为了分散安装缆线和配线设备，有利于配线和维修，且楼层中有设置二级交接间条件的场合。
具有缆线和设备分散设置，增加安全可靠性，便于检修和管理，容易分隔故障等优点。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 17
5.综合建筑物FD-BD-CD结构
综合建筑物FD-BD-CD结构是三次配线点设备配置方案，在建筑物的中心位置设置建筑群配线架（CD），各分座分区建筑物中设置建筑物配线设备（BD）。建筑群配线架（CD）可以与所在建筑中的建筑物配线架合二为一，各个分区均有建筑群子系统与建筑群配线架（CD）相连，各分区建筑物干线子系统、配线子系统及工作区布线自成体系。如图3.7所示。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 19
这种结构适用于单幢大型或特大型的智能化建筑，即当建筑物是主楼带附楼结构，楼层面积较大，用户信息点数量较多时，可将整幢智能建筑进行分区，将各个分区视为多幢建筑物组成的建筑群。建筑物中的主楼、裙楼A和裙楼B被视作多幢建筑，在主楼设置建筑群配线架，在裙楼A和裙楼B的适当位置设置建筑物配线架（BD），主楼的建筑物配线架（BD）可与建筑群配线架（CD）合二为一，这时该建筑物包含有在同一建筑物内设置的建筑群子系统。
这种结构具有缆线和设备合理配置，既有密切配合又有分散管理，便于检修和判断故障，网络拓扑结构较为典型，可调度使用，灵活性较好等优点。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 20: 3.2.2 综合布线系统实际工程
组合的建筑群相对集中，只需一处设置入口设施，如图所示。

## Slide 21
6.建筑群FD-BD-CD结构
这种结构适用于建筑物数量不多、小区建设范围不大的场合。选择位于建筑群中心的建筑物作为各建筑物通信线路和对公用通信网络连接的汇接点，并在此安装建筑群配线架（CD），建筑群配线架（CD）可与该建筑物的建筑物配线架（BD）合设，达到既能减少配线接续设备和通信线路长度，又能降低工程建设费用的目的。各建筑物中装设建筑物配线架（BD）作为中间层，敷设建筑群子系统的主干线路并与建筑群配线架（CD）相连，相应的有再下一层的楼层配线架和配线子系统，构成树型网络拓扑结构，也就是常用的三级星型拓扑结构，如图3.8所示。
3.2.2 综合布线系统实际工程

## Slide 23: 3.2.2 综合布线系统实际工程
分散设置的建筑群的各幢房屋建筑内都需设置入口设施，其引入缆线的结构如图3.10所示。

## Slide 24
1 信道的定义与范围
信道的范围目前有两种定义：
（1）狭义信道：是指传送信号的传输媒质，其范围仅指从发送设备到接收设备之间的传输媒质，不包括两端设备，传输媒质有电缆、光纤光缆。
（2）广义信道：所指的范围较狭义信道要广，除狭义信道的传送信号传输媒质外，还包括各种信号的转换设备，以及两端终端设备，例如发送设备、接收设备、调制解调器等。
根据国家标准《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）中规定，在综合布线系统中的信道范围是以狭义信道来设定的。信道是指连接两个应用设备的端到端的传输通道，包括设备电缆、设备光缆和工作区电缆、工作区光缆。
3.2.3 综合布线系统的链路和信道

## Slide 25
从通信线路传输功能分析，链路和信道的定义基本相同，都是通信（信息）信号的传输通道，只是链路的范围比信道范围要小。
国家标准《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）中规定：链路是一个CP链路或一个永久链路。永久链路是指信息点到楼层配线设备之间的传输线路，它不包括工作区缆线和连接楼层配线设备的缆线或跳线，但可以包括一个CP链路。CP链路是指楼层配线设备与集合点（CP）之间，包括各端的连接器件在内的永久型的链路。
2. 链路定义与范围
3.2.3 综合布线系统的链路和信道

## Slide 26
信道
链路
3.2.3 综合布线系统的链路和信道

## Slide 27
3.2.4 铜缆系统信道
ISO／IEC 11801将综合布线系统铜缆系统分为A、B、C、D、E、F、I、II级。
国标GB50311-2016也将综合布线铜缆系统分为A、B、C、D、E、F、I、II等级。
铜缆等级表示由电缆和连接器件组成的链路和信道中的每一对双绞线所能支持的传输带宽，用频率“Hz”表示，如表3-1所示。实际工程中，可用等级也可用类别来表示综合布线系统，例如E级综合布线系统就是6类综合布线系统。
1.铜缆系统信道的分级
3.3.3 全电缆布线方案

## Slide 28
3.2.4 铜缆系统信道
表3-1 铜缆布线系统的分级与类别
1.铜缆系统信道的分级
系统分级 | 支持带宽(Hz) | 支持应用器件 |  |  | 系统分级 | 支持带宽(Hz) | 支持应用器件 | 
 |  | 电缆 | 连接硬件 |  |  |  | 电缆 | 连接硬件
A | 100K | - | - |  | EA | 500M | 6A类（屏蔽和非屏蔽） | 6A类
B | 1M | - | - |  | F | 600M | 7类（屏蔽） | 7类
C | 16M | 3类（大对数） | 3类 |  | FA | 1000M | 7A类（屏蔽） | 7A类
D | 100M | 5／5e类（屏蔽和非屏蔽） | 5／5e类 |  | I | 2000M | 8.1类（屏蔽） | 8.1类兼容6A类
E | 250M | 6类（屏蔽和非屏蔽） | 6类 |  | II | 2000M | 8.2类（屏蔽） | 8.2类兼容7类

## Slide 29
3.2.4 铜缆系统信道
① 3类100双绞线电缆及连接器件，传输性能支持16MHz及以下传输带宽使用，主要用于支持语音业务。通常采用大对数双绞线电缆。
② 5类100双绞线电缆及连接器件，传输性能支持100MHz及以下传输带宽使用，主要用于高速宽带信息网络。5e类仍属5类布线范畴（以下统一用5类表示）。
③ 6类100双绞线电缆及连接器件，传输性能支持250MHz及以下传输带宽使用，主要用于高速宽带信息网络。
④ 6A类100双绞线电缆及连接器件，传输性能支持500MHz及以下传输带宽使用。主要用于高速宽带信息网络。
⑤ 7类100双绞线电缆及连接器件，传输性能支持600MHz及以下传输带宽使用。主要用于高速宽带信息网络。
1.铜缆系统信道的分级

## Slide 30
3.2.4 铜缆系统信道
在国在国家标准GB50311-2016中规定，综合布线系统由信道、永久链路、CP链路组成。信道通常由90m长度的水平缆线和10m长度的跳线和设备缆线及最多4个连接器件组成，永久链路则由90m水平缆线及3个连接器件组成。但F级的永久链路近包括90m水平缆线和2个连接器件（不包括CP连接器件）。如图3.11所示。
2. 铜缆的综合布线系统构成

## Slide 31
3.2.4 铜缆系统信道
工作区缆线
CP
设备缆线
水平缆线
信道
CP缆线
FD
TO
TE
图3.11 综合布线系统信道、永久链路、CP链路构成
设备
跳线
永久链路
CP链路

## Slide 32
3.2.4 铜缆系统信道
与3类和5类布线系统不相同的是，5e和6类布线系统中引出了CP链路和永久链路的内容。
CP链路是随着CP集合点的存在而设置，并属于永久链路的范围之内。
永久链路则可看成是一个不会被更改的布线路由，可以包括CP集合点，信道则是由不同的缆线和连接器件组成的。
在7类布线中，为了保证传输特性，其永久链路仅应包括90m水平缆线和2个连接器件（不包括CP的连接器件）。
2. 铜缆的综合布线系统构成

## Slide 33
1.光缆系统的光纤信道分级
3.2.5 光缆系统信道
光缆系统根据国家标准GB50311-2016的规定，把光纤信道分为OF-300、OF-500、OF-2000三个等级，各个等级光纤信道应支持的应用长度不应小于300m、500m、2000m。
OF-300
OF-500
≥300m
≥ 500m
OF-2000
≥ 2000m
光纤信道支持的应用长度

## Slide 34
2. 光纤信道的构成和连接方式
3.2.5 光缆系统信道
在实际工程中，综合布线系统采用光纤光缆传输系统时，其网络结构和设备配置可以简化。例如，在建筑物内各个楼层的电信间可不设置传输或网络设备，甚至可以不设楼层配线接续设备。但是全程采用的光纤光缆应选用相同类型和品种的产品，以求全程技术性能统一，以保证通信质量优良，不致产生不匹配的或不能衔接的问题。当干线子系统和配线子系统均采用光纤光缆并混合组成光纤信道时，其连接方式应符合规定如下：
（1）光纤信道构成（一）：光缆经电信间FD光纤跳线连接
水平光缆和主干光缆都敷设到楼层电信间的光纤配线设备，通过光纤跳线连接构成光信道，并应符合如图3.12所示的连接方式。

## Slide 35
3.2.5 光缆系统信道
BD
TE
TO
CP
FD
图3.12光缆经电信间FD光纤跳线连接
主干光缆
水平光缆
CP光缆
设备光缆
光跳线
光跳线
TE
TO
水平光缆
光信道
设备
工作区光缆

## Slide 36
3.2.5 光缆系统信道
在图3.12中，光信道的构成，水平光缆在电信间不作延伸。在一般情况下，信息的传递通过计算机网络设备经主干端口下传。主干光缆中并不包括水平光缆的容量在内，他只满足工作区接入终端设备电端口所需的接入至电信间计算机网络设备骨干光端口所需求的光纤容量。
（2）光纤信道构成（二）：水平光缆和主干光缆在楼层电信间应经端接
水平光缆和主干光缆在楼层电信间应经端接（熔接或机械连接）构成如图3.13所示。
2. 光纤信道的构成和连接方式

## Slide 37
3.2.5 光缆系统信道
BD
TE
TO
CP
FD
主干光缆
水平光缆
CP光缆
设备光缆
光跳线
光纤端接点
TE
TO
水平光缆
光信道
设备
工作区光缆
图3.13光缆在电信间FD做端接

## Slide 38
3.2.5 光缆系统信道
在图3.13中，水平光缆和主干光缆在FD处作端接，光纤的连接可以采用光纤熔接或机械连接。
水平光缆经主干光缆延伸，主干光缆光纤应包括网络设备主干端口和水平光缆所需求的容量。
（3）光纤信道构成（三）：水平光缆经过电信间直接连至大楼设备间光配线设备构成
水平光缆经过电信间直接连至大楼设备间光配线设备构成光纤信道如图3.14所示。
在图3.14中，水平光缆直接路经电信间，连接至设备间总配线设备，中间不做任何处理。
2. 光纤信道的构成和连接方式

## Slide 39
3.2.5 光缆系统信道
BD
TE
TO
CP
FD
主干／水平光缆
CP光缆
设备光缆
光跳线
TE
TO
主干／水平光缆
光信道
设备
工作区光缆
图3.14光缆经过电信间FD直接连接至设备间BD

## Slide 40
3.2.5 光缆系统信道
当有些用户需要其工作区的用户终端设备或某些工作区域的企业网络设备直接与公用数据网互相连接沟通时，为了简化网络拓扑结构，宜将光纤光缆直接从工作区敷设到智能化建筑内的入口设施处与光纤配线设备连接，以便与公用通信网引入的光纤光缆连接。此时要求智能化建筑内所用的光纤光缆的类型与品种应与公用通信网的引入光纤光缆保持一致，通常宜采用单模光纤光缆。如图3.15所示。
2. 光纤信道的构成和连接方式

## Slide 41
3.2.5 光缆系统信道
信息点
（TO）
屋外
引入设施
公用通信网
单模光纤光缆
图3.15工作区光纤光缆直接公用通信网光缆相连接
屋外
单模光纤光缆
工作区

## Slide 42
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
在《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）中列出了以下长度要求：
1. 综合布线系统水平缆线与建筑物主干缆线及建筑群主干缆线之和所构成信道的总长度不应大于2000m。
ISO/IEC11801：2002版中对水平缆线与主干缆线之和的长度做出了规定。为了使工程设计者了解布线系统各部分缆线长度的关系及要求，特依据TIA／EIA 568 B.1标准列出表3-2和图3.16所示，以供工程设计中应用。

## Slide 43
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
缆线类型 | 各线段长度限值(m) |  | 
 | A | B | C
100Ω对绞电缆 | 800 | 300 | 500
62.5m多模光缆 | 2000 | 300 | 1700
50m多模光缆 | 2000 | 300 | 1700
单模光缆 | 3000 | 300 | 2700
表3-2 综合布线系统主干缆线长度限制

## Slide 44
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
图3.21 综合布线系统主干缆线组成
FD
TO
入口缆线
BD
CD
C
B
A
入口设施线

## Slide 45
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
注：① 如B距离小于最大值时，C为对绞电缆可增加距离，但A的总长度不能大于800 m。
② 表中100Ω对绞电缆作为语音的传输介质。
③ 单模光纤的传输距离在主干链路时允许达60 km，但被认可至本规定以外范围的内容。
④ 对于电信业务经营者在主干链路中接入电信设施能满足的传输距离不在本规定之内。
⑤ 在总距离中可以包括入口设施至CD之间的缆线长度。
⑥ 建筑群与建筑物配线设备所设置的跳线长度不应大于20 m，如超过20 m时主干长度应相应减少。
⑦ 建筑群与建筑物配线设备连至设备的缆线不应大于30 m，如超过30 m时主干长度应相应减少。

## Slide 46
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
上面按照《用户建筑综合布线》（ISO/IEC 11801 2002）与EIA/TIA 568 B.1标准的规定，列出了综合布线系统主干缆线及水平缆线等的长度限值。但是综合布线系统在网络的应用中，可选择不同类型的电缆和光缆，因此，在相应的网络中所能支持的传输距离是不相同的。在表3-3、表3-4中分别列出光纤在100 Mbit/s、1 Gbit/s、10 Gbit/s以太网中支持的传输距离（两个有源设备之间的最大距离），仅供设计者参考。

## Slide 47
表3-3 电缆在通信业务网中的应用等级与传输距离
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
应用网络 | 布线类别 | 应用距离（m） | 备注
10Base-T以太网 | Cat 3,5e,6,6A | 100 | 
100Base-T以太网 | Cat 5e,6,6A | 100 | 
1000Base-T以太网 | Cat 5e,6,6A | 100 | 
10GBase-T以太网 | Cat 6A | 100 | 30m/6类
IEEEStd 802.3 PoE | Cat 5e,6,6A | 100 | 
ADSL | 3,5e,6,6A | 5000 | 1.5Mb/s~9Mb/s
VDSL | 3,5e,6,6A | 5000 | 1500m时，12.9Mb/s300m时，52.8Mb/s

## Slide 48
表3-4 100M、1G、10G以太网中光纤的应用传输距离
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
光线类别 |  | 多模光纤 |  |  |  |  |  | 单模光纤 | 
 |  | 62.5/125mm（OM1） |  | 50/125mm（OM2） |  | 50/125mm（OM3/OM4） |  | OS1、OS2 | 
应用网络 | 波长（nm） | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 1310 | 1550
10/100Base-SX | 应用距离 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  | 
100Base-FX | 应用距离 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 
1000Base-SX | 应用距离 | 275 |  | 550 |  | 800 |  |  | 
1000Base-LX | 应用距离 |  | 550 |  | 550 |  | 550 | 5000 | 
1000Base-LX4 | 应用距离 |  | 300 |  | 300 |  | 300 |  | 
10GBase-SR | 应用距离 | 33 |  | 82 |  | 300 |  |  | 
10Gase-LX4 | 应用距离 |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 10000 | 
10GBase-LR/LW | 应用距离 |  |  |  |  |  |  | 2000 | 
10GBase-LRM | 应用距离 |  | 220 |  | 220 | 300 |  |  | 
10GBase-ER/EW | 应用距离 |  |  |  |  |  |  |  | 2000

## Slide 49
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
2. 建筑物或建筑群配线设备之间(FD与BD、FD与CD、BD与BD、BD与CD之间)组成的信道出现4个连接器件时，主干缆线的长度不应小于15m。
3. 配线子系统各缆线长度应符合图3.17的划分及所规定的要求。
（1）配线子系统信道的最大长度不应大于100m。
（2）工作区设备缆线、电信间配线设备的跳线和设备缆线之和不应大于10m，当大于10m时，水平缆线长度（90m）应适当减少。
（3）楼层配线设备（FD）跳线、设备缆线及工作区设备缆线各自的长度不应大于5m。
（4）在IEEE802.3标准中，综合布线系统6类布线系统在10GB以太网中所支持的长度应不大于55m，但6A类和7类布线系统支持长度仍可达到100m。

## Slide 50
3.2.6 综合布线系统缆线长度划分
同样当干线子系统、建筑群子系统也采用铜缆布线时，同样遵循图3.10所示的信道长度限制。当干线子系统、建筑群子系统的长度超过电缆的传输距离时，就需要采用光缆传输系统。

## Slide 51
1. 屏蔽与非屏蔽系统选择
（1） 选择非屏蔽系统
采用非屏蔽系统主要基于以下的考虑：
1）UTP线缆结构设计可很好地抗干扰。
2）电缆传输数据速率不高。
3）管槽系统的屏蔽作用。
4）安装维护方便，整体造价低。
5）屏蔽系统安装困难、技术要求较高和工程造价较高。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 52
（2） 选择屏蔽系统
1）屏蔽系统和非屏蔽系统相比的优势
① 屏蔽系统的传输性能比非屏蔽系统好。
② 屏蔽系统的对外辐射、保密性比非屏蔽系统好。
③ 屏蔽系统的技术性能比非屏蔽系统好
2）屏蔽系统的方式
① 在一般电磁干扰的情况下，可采用金属槽管屏蔽的方法，即把全部电缆都封闭在预先铺设好的金属桥架和管道中，并使金属桥架和管道保持良好的接地。
② 在存在较强电磁场干扰源的情况下，可采用屏蔽双绞线和屏蔽连接件的屏蔽系统，再辅助以金属桥架和管道。
③ 在有极强电磁干扰的情况下，可以采用光缆布线。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 53
（3）如何选择屏蔽系统或非屏蔽系统
在综合布线工程中应根据用户通信要求、现场环境条件等实际情况，确定选用屏蔽系统或非屏蔽系统。
在GB50311-2016中规定，当遇到下列情况之一时可采用屏蔽布线系统。
1）综合布线区域内存在的电磁干扰场强高于3V／m时，宜采用屏蔽布线系统进行防护。
2）用户对电磁兼容性有较高的要求（电磁干扰和防信息泄漏）时，或网络安全保密的需要，如在政府机关、金融机构和军事、公安等重要部门，宜采用屏蔽布线系统。
3）采用非屏蔽布线系统无法满足安装现场条件对缆线的间距要求时，宜采用屏蔽布线系统。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 54
屏蔽线缆可以防止电磁信号外泄。目前，先进的电磁侦测设备能够在千米之外接收到来自计算机网络、通信语音线路辐射出来的电磁波，通过还原、复现等技术手段窃取相关信息，从而危害个人、企业（单位）甚至国家信息安全。性能良好的屏蔽线缆能够阻挡传输线缆中高频信号产生的电磁辐射，阻断电磁信号外泄，避免将承载的电磁信号耦合到同处弱电通道的相邻线缆中造成信息外泄。
屏蔽性能直接关系到网络的安全性、稳定性，确保综合布线系统的电磁兼容（EMC）性能良好。
信息网络安全

## Slide 55
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择
超5类
6/6A类
100MHz
250MHz
超5类双绞线主要用于100Mbps的网络，能支持到1000Mbps，不支持万兆位以太网技术。但超5类在应用于吉比特以太网时，使用全部4对线，4对线都在全双工的模式运行，每对线支持250Mbps的数据速率（每个方向），如图3.18所示。
2. 5e类、6类与6A类布线系统选择

## Slide 56
超5类
6/6A类
100MHz
250MHz
千兆以太网标准1000Base-TX标准定义了一种使用6类产品的千兆以太网技术1000Base-TX。
IEEE 802.3an标准定义了10GBase-T以太网，支持6A类对绞电缆铜缆。
3.2.8 综合布线系统缆线方案选择
2. 5e类、6类与6A类布线系统选择

## Slide 57
3.2.8 综合布线系统缆线方案选择
点/分类 | Cat5e网线 | Cat6网线 | Cat6a网线 | Cat7网线
传输速度 | 1000Mbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps
传输距离 | 100m | 37-55m | 100m | 100m
频率带宽 | 100MHz | 250MHz | 500MHz | 600MHz
连接器类型 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | GG45
线规标准 |  | Cat6>Cat6a | Cat6>Cat6a>Cat7 | 串扰最少

## Slide 58
图3.18 1000Base-T的传输模型
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
250Mbps
3.2.8 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 59
2002年TIA/EIA-854颁布新的千兆以太网标准1000Base-TX。该标准定义了一种使用六类产品的千兆以太网技术1000Base-TX。该技术使用4对线单工传输，其中两对线用于发送，另外两对线用于接收，每对线平均传输速率提高到500Mbps。1000Base-TX在每对线上需要125MHz带宽，需要有更好的六类布线系统来支持。
6类双绞线支持1000Base-T技术和支持万兆位以太网技术。在应用于吉比特以太网时，也使用全部4对线，但是是两对线接收，两对线发送（类似于100Base-TX），如图3.19所示。
3.2.8 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 60
图3.19 1000Base-TX的传输模型
500Mbps
500Mbps
500Mbps
500Mbps
500Mbps
500Mbps
500Mbps
500Mbps
1000Mbps
1000Mbps
3.2.8 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 61
名称 | 媒质 | 类别 | 传输距离 | 
1000Base-T | 双绞铜线 | 5e类 | 100m | 4对
1000Base-TX | 双绞铜线 | 6类 | 100m | 4对
10Gbase-T | 双绞铜线 | 6类E级UTP | 55m | 4对
10Gbase-T | 双绞铜线 | 6类EA级UTP | 100m | 4对
10Gbase-T | 双绞铜线 | 6类EA级F/UTP | 100m | 4对
10Gbase-T | 双绞铜线 | F级FA级 | 100m | 4对
表3-6 1G/10G铜缆物理媒体层
3.2.8 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 62
综合布线系统是否选用6类布线系统产品，必须以紧密结合工程实际情况为出发点，要根据智能化建筑或智能小区的不同类型、主体工程性质、所处环境地位、技术功能要求和工程建设规模等具体特点。
此外，要考虑不同的综合布线系统的服务对象，其信息需求是有显著差别的，例如国际商务中心和一般商业区是大为不同的，所以，在综合布线系统选用产品类型时应有区别，绝不能盲目攀比或超前追求高标准和新技术。
任务3 综合布线系统链路传输介质的选择

## Slide 63
3双绞线与光缆的选择
（1）吉比特以太网的光纤选择
吉比特以太网包括1000Base-SX、1000Base-LX、1000Base-LH和1000Base-ZX等4个标准。其中，SX(Short-wave)为短波，LX(longwave)为长波，LH(long-haul)和ZX(extended range)为超长波，1000Base-SX和1000Base-LX既可使用单模光纤，也可使用多模光纤；而1000Base-LH和1000Base-ZX则只能使用单模光纤。
吉比特以太网在多模和单模上的规定距离如表3-3所示。可根据表中的数据，根据光纤布线距离选择合适的光纤型号。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 64
3 双绞线与光缆的选择
（2）10Gbps以太网的光纤选择
10Gbps光纤以太网中光纤在不同应用网络类型下的有效网络传输距离如表3-4所示。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 65
3 双绞线与光缆的选择
（3）光纤布线的使用
目前，在绝大多数的综合布线系统工程中，数据主干都采用光缆，主要有以下优点：
1）干线用缆量不大。
2）用光缆不必为升级疑虑。
3）处于电磁干扰较严重的弱电井，光缆比较理想。
4）光缆在弱电井布放，安装难度较小。
5）对于光纤到桌面（FTTD）来说，光缆布线可以考虑省去FD，直接从BD引至桌面。
6）光纤布线长度可以比铜缆长，几层楼合用光纤集线器（或交换机）的范围大。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 66
3 双绞线与光缆的选择
（3）光纤布线的使用
但是光纤布线还不能完全取代双绞线电缆，主要体现在以下几方面：
1）价格高：使用光缆布线会大幅度增加成本，不但光纤布线系统（光缆、光纤配线架、耦合器、光纤跳线等）本身价位比铜缆高，而且使用光纤传输的网络连接设备，如带光纤端口的交换机、光纤网卡等价格也较高。
2）光纤安装施工技术要求高以及安装难度大。
3）从目前和今后几年的网络应用水平来看，并不是所有的桌面都需要1000Mbps的传输速率。
3.2.7 综合布线系统缆线方案选择

## Slide 67
选用产品的各项指标应高于系统指标，才能保证系统指标，得以满足和具有发展的余地，同时也应考虑工程造价及工程要求，对系统产品选用应恰如其分。
（1）同一布线信道及链路的缆线和连接器件应保持系统等级与阻抗的一致性。
对于综合布线系统，电缆和接插件之间的连接应考虑阻抗匹配和平衡与非平衡的转换适配。在工程(D级至F级)中特性阻抗应符合100Ω标准。在系统设计时，应保证布线信道和链路在支持相应等级应用中的传输性能，如果选用6类布线产品，则缆线、连接硬件、跳线等都应达到6类，才能保证系统为6类。如果采用屏蔽布线系统，则所有部件都应选用带屏蔽的硬件。
3.2.8 系统应用

## Slide 68
（2）综合布线系统工程的产品类别及链路、信道等级确定应综合考虑建筑物的功能、应用网络、业务终端类型、业务的需求及发展、性能价格、现场安装条件等因素，应符合表3-7要求。
业务 种类 | 配线子系统 |  | 干线子系统 |  | 建筑群子系统 | 
 | 等级 | 类别 | 等级 | 类别 | 等级 | 类别
语音 | D／E | 5e／6 | C | 3(大对数) | C | 3(室外大对数)
数据 | D／E／F | 5e／6／7 | D／E／F | 5e／6／7(4对) |  | 
 | 光纤(多模或单模) | 62.5um多模／50um多模／<10um单模 | 光纤 | 62.5um多模／50urn多模／<10urn单模 | 光纤 | 62.5um多模／ 50um多模／ <1um单模
其他应用 | 可采用5e／6类4对对绞电缆和62.5p_m多模／50um多模／<10um多模、单模光缆 |  |  |  |  | 
表3-7布线系统等级与类别的选用
3.2.8 系统应用

## Slide 69
（3）综合布线系统光纤信道应采用标称波长为850nm和1300nm的多模光纤及标称波长为1310nm和1550nm的单模光纤。
（4）单模和多模光缆的选用应符合网络的构成方式、业务的互通互连方式及光纤在网络中的应用传输距离。楼内宜采用多模光缆，建筑物之间宜采用多模或单模光缆，需直接与电信业务经营者相连时宜采用单模光缆。
（5）为保证传输质量，配线设备连接的跳线宜选用产业化制造的电、光各类跳线，在电话应用时宜选用双芯对绞电缆。
跳线两端的插头，IDC指4对或多对的扁平模块，主要连接多端子配线模块；RJ-45指8位插头，可与8位模块通用插座相连；跳线两端如为ST、SC、SFF光纤连接器件，则与相应的光纤适配器配套相连。
3.2.8 系统应用

## Slide 70
（6）工作区信息点为电端口时，应采用8位模块通用插座(RJ-45)，光端口宜采用SFF小型光纤连接器件及适配器。
信息点电端口如为7类布线系统时，采用RJ-45或非对45型的屏蔽8位模块通用插座。
（7）FD、BD、CD配线设备应采用8位模块通用插座或卡接式配线模块(多对、25对及回线型卡接模块)和光纤连接器件及光纤适配器(单工或双工的ST、SC或SFF光纤连接器件及适配器)。
在ISO／IEC 11801 2002-09标准中，提出除了维持SC光纤连接器件用于工作区信息点以外，同时建议在设备间、电信间、集合点等区域使用SFF小型光纤连接器件及适配器。目前SFF小型光纤连接器件被布线市场认可的主要有LC、MT-RJ、VF-45、MU和FJ。
3.2.8 系统应用

## Slide 71
类别 | 产品类型 | 配线模块安装场地和连接缆线类型 |  |  | 
电缆配线设备 | 配线设备类型 | 容量与规格 | FD(电信间) | BD(设备间) | CD(设备间／进线间)
 | 大对数卡接模块 | 采用4对卡接模块 | 4对水平电缆／4对主干电缆 | 4对主干电缆 | 4对主干电缆
 |  | 采用5对卡接模块 | 大对数主干电缆 | 大对数主干电缆 | 大对数主干电缆
电缆配线设备 | 25对卡接模块 | 25对 | 4对水平电缆／4对主干电缆／大对数主干电缆 | 4对主干电缆／大对数主干电缆 | 4对主干电缆 大对数主干电缆
 | 回线型卡接模块 | 8回线 | 4对水平电缆／4对主干电缆 | 大对数主干电缆 | 大对数主干电缆
 |  | 10回线 | 大对数主干电缆 | 大对数主干电缆 | 大对数主干电缆
 | RJ-45配线模块 | 一般为24口或48口 | 4对水平电缆／ 4对主干电缆 | 4对主干电缆 | 4对主干电缆
表3-8配线模块产品选用
3.2.8 系统应用

## Slide 72
类别 | 产品类型 | 配线模块安装场地和连接缆线类型 |  |  | 
光缆配线设备 | ST光纤连接盘 | 单工／双工，一般为24口 | 水平／主干光缆 | 主干光缆 | 主干光缆
 | SC光纤连接盘 | 单工／双工，一般为24口 | 水平／主干光缆 | 主干光缆 | 主干光缆
 | SFF小型 光纤连接盘 | 单工／双工一般为24口、48口 | 水平／主干光缆 | 主干光缆 | 主干光缆
表3-8配线模块产品选用
（8）CP集合点安装的连接器件应选用卡接式配线模块或8位模块通用插座或各类光纤连接器件和适配器。
当集合点(CP)配线设备为8位模块通用插座时，CP电缆宜采用带有单端RJ-45插头的产业化产品，以保证布线链路的传输性能。
3.2.8 系统应用

## Slide 73: 3.2.8 系统应用
配线设备 | 连接与配置 | 
FD、BD、CD | 连接至电信间的每1根水平电缆／光缆应终接相应的配线模块，配线模块的配置与缆线容量相适应 | （1）多线对端子配线模块可以选用4对或5对卡接模块，每个卡接模块应卡接1根4对对绞电缆。一般100对卡接端子容量的模块可卡接24根（采用4对卡接模块）或卡接20根（采用5对卡接模块）4对对绞电缆。 （2）25对端子配线模块可卡接1根25对大对数电缆或6根4对对绞电缆。 （3）RJ45配线模块（由24或48个8位模块通用插座组成）每1个RJ45插座应卡接1根4对对绞电缆。 （4）光纤连接器件每个单工端口应支持1芯光纤的连接，双工端口则支持2芯光纤的连接。

## Slide 74: 3.2.8 系统应用
配线设备 | 连接与配置 | 
FD、BD、CD | 电信间FD主干侧各类配线模块和主干缆线应按照电话、计算机等网络的构成及配线模块与主干电缆／光缆的所需容量要求及规格进行配置 | 对语音业务，大对数主干电缆的对数应按每一个电话8位模块通用插座配置1对线，并在总需求线对的基础上至少预留约10％的备用线对，如语音信息点（8位模块）连接ISDN用户终端设备，并采用S接口（4线接口）时，相应的主干主干电缆应按2对线配置。
 |  | 对于数据业务应以集线器（HuB）或交换机（SW）群（按4个HuB／SW组成一群）；或以每个HUB或SW设备设置一个1个主干端口配置。每1群网络设备或每4个网络设备宜考虑1个备用端口。主干端口为电接口时，应按4对线容量，为光端口时则按2芯光纤容量配置。
 |  | 当工作区至电信间的水平光缆延伸至设备间的光配线设备（BD/CD）时，主干光缆的容量应包括所延伸的水平光缆光纤的容量在内。

## Slide 75: 3.2.8 系统应用
配线设备 | 连接与配置 | 
FD、BD、CD | 设备间BD（CD）、电信间FD采用的设备缆线和各类跳线应以通信设施和计算机网络设备的端口容量或按信息点的比例进行配置 | 电话跳线宜按每根1对或2对 对绞电缆容量配置，跳线两端连接插头采用IDC、RJ45型。
 |  | 数据跳线应按每根4对对绞电缆容量配置，跳线两端连接插头采用IDC或RJ45型。
 |  | 光纤跳线应按每根1芯或2芯光纤配置，光纤跳线连接器件插头采用ST、SC或SFF型。
 |  | 采用的设备缆线和各类跳线宜按计算机网络设备的使用端口容量和电话交换机的实装容量、业务的实际需求或信息点总数的比例进行配置，比例范围为25％～50％。

## Slide 76
以太网供电(Power over Ethernet，PoE)是一种将供电集成到标准局域网设备中的技术。它可通过使用同一根用于网络连接的电缆，将电源供应到网络设备上，例如IP电话机、网络摄像机或无线AP等。PoE技术遵循于IEEE 802.3af标准，并且在不降低网络数据通讯性能、缩小网络范围的基础上对网络设备进行供电。
在各种温度条件下，布线系统D、E、F级信道线对每一导体最小的传送直流电流应为0.175A。
在各种温度条件下，布线系统D、E、F级信道的任何导体之间应支持48V直流工作电压，每一线对的输出功率应为15.4W，末端为13W受电设备。
3.2.9 以太网在线供电
1.以太网在线供电 (PoE)

## Slide 77
通常有两种方法，即通过使用供电交换机或中间跨度设备实现。以太网在线供电（PoE）采用由具有供电功能的以太网网络交换机SW，通过叠加在数据传输线对1和2、3和6向受电设备供电。或1、2/3、6信号，4、5／7、8供电。如图3.21所示。
另一种方法是在交换机和配线架之间连接一台中间跨度设备(通常称为模块配线架式的供电设备SB)，通过非数据线对4和 5、7和8向受电设备提供电源。模块配线架式的供电设备SB应兼容IEEE 802.3af标准，满足网络交换机协议，应能识别受电设备的正确供电电压，向受电设备不间断地提供要求的电源，受电设备有情况立即断电，当受电设备断开后停止供电。如图3.22所示。
3.2.9 以太网在线供电
2．以太网在线供电 (PoE)的工作方式

## Slide 80
3.3.1综合布线系统链路线缆选择
3.3 综合布线系统链路线缆选择
在项目1已经介绍过，在《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）和《大楼通信综合布线系统第一部分总规范》（YD/T 926.1—2009）都将综合布线系统定义为由3个子系统为基本组成，但在《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）中是3个子系统和7个部分同时存在。
这3个子系统为建筑群子系统、干线子系统和配线子系统，即建筑群子系统把分布层的各交换设备连接到核心层的交换设备上，干线子系统把各接入层的交换设备连接到本楼宇分布层的交换设备上，配线子系统把工作区的信息插座和接入层的交换设备的端口上。

## Slide 81
3.3.1综合布线系统链路线缆选择
3.3 综合布线系统链路线缆选择
在进行综合布线系统线缆的选择时，首先需要考虑的用户需求，然后考虑传输距离，最后再考虑成本。
在项目1中已经介绍过，综合布线系统的对象分为两大类：一类是单幢建筑物，大都采用二层网络结构。另一类是由若干建筑物组成的建筑群，大都采用三层网络结构，在信息点较少的情况下也可采用二层结构。建筑群综合布线系统就是单幢建筑物综合布线系统和建筑群子系统的合集。
表3-7列出了单幢建筑物各子系统线缆的选择。表3-8列出了建筑群各子系统线缆的选择。

## Slide 82
3.3 综合布线系统链路线缆选择
用户 需求 | 干线子系统 |  | 配线子系统 |  | 信道技术方案
 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 
主干万兆，千兆到桌面 | 万兆 | 单/多模光缆 | 千兆 | 单/多模光缆 | 光缆
 |  |  | 千兆 | 6类UTP | 光缆+电缆
 | 万兆 | 6A类双绞线 | 千兆 | 6类UTP | 电缆
主干万兆，百兆到桌面 | 万兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 单/多模光缆 | 光缆
 |  |  | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆
 | 万兆 | 6A类双绞线 | 百兆 | 5e/6类UTP | 电缆
主干千兆，百兆到桌面 | 千兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆
 | 千兆 | 6/6A类双绞线 | 百兆 | 5e/6类UTP | 电缆
主干百兆，百兆到桌面 | 百兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆
 | 百兆 | 5e/6/6A类双绞线 | 百兆 | 5e/6类UTP | 电缆
表3-10 单幢建筑物各子系统线缆

## Slide 83
3.3 综合布线系统链路线缆选择
表3-11 建筑群各子系统线缆
用户 需求 | 建筑群子系统 |  | 干线子系统 |  | 配线子系统 |  | 信道技术方案
 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 
主干万兆，千兆到桌面 | 万兆 | 单模光缆 | 万/千兆 | 单/多模光缆 | 千兆 | 单/多模光缆 | 光缆
 |  |  | 万/千兆 | 单/多模光缆 | 千兆 | 6类UTP | 光缆+光缆+电缆
 |  |  | 万/千兆 | 6A类UTP | 千兆 | 6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 |  |  | 千兆 | 6类UTP | 千兆 | 6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 | 万兆 | 多模光缆 | 万/千兆 | 多模光缆 | 千兆 | 6类UTP | 光缆+光缆+电缆
 |  |  | 万/千兆 | 6A类UTP | 千兆 | 6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 |  |  | 千兆 | 6类UTP | 千兆 | 6类UTP | 光缆+电缆+电缆

## Slide 84
3.3 综合布线系统链路线缆选择
表3-11 建筑群各子系统线缆
用户 需求 | 建筑群子系统 |  | 干线子系统 |  | 配线子系统 |  | 信道技术方案
 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 
主干万兆，百兆到桌面 | 万兆 | 单模光缆 | 万/千兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 单/多模光缆 | 光缆
 |  |  | 万/千兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+光缆+电缆
 |  |  | 万/千兆 | 6A类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 |  |  | 千兆 | 6类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 | 万兆 | 多模光缆 | 万/千兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 单/多模光缆 | 光缆
 |  |  | 万/千兆 | 多模光缆 | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+光缆+电缆
 |  |  | 万/千兆 | 6A类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 |  |  | 千兆 | 6类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆

## Slide 85
3.3 综合布线系统链路线缆选择
表3-11 建筑群各子系统线缆
用户 需求 | 建筑群子系统 |  | 干线子系统 |  | 配线子系统 |  | 信道技术方案
 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 带宽/速率 | 线 缆 | 
主干千兆，百兆到桌面 | 千兆 | 单模光缆 | 千兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 单/多模光缆 | 光缆
 |  |  | 千兆 | 单/多模光缆 | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+光缆+电缆
 |  |  | 千兆 | 6/6A类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 |  |  | 百兆 | 5e/6类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 | 千兆 | 多模光缆 | 千兆 | 多模光缆 | 百兆 | 多模光缆 | 光缆
 |  |  | 千兆 | 6/6A类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆
 |  |  | 百兆 | 5e/6类UTP | 百兆 | 5e/6类UTP | 光缆+电缆+电缆

## Slide 86
3.3.2 全光缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
综合布线系统缆线选择技术方案
全光缆布线方案
光缆+电缆布线方案
全电缆布线方案

## Slide 87
3.3.2 全光缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
1.全光缆布线方案结构图
在智能建筑或建筑群的综合布线系统中，所有缆线全部采用光纤光缆的布线方案，组成了光纤信道。在建筑群子系统、干线子系统、配线子系统分别采用不同模式、不同芯数的光纤光缆。

## Slide 88
3.3.2 全光缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
2．全光缆布线方案的缆线长度
综合布线系统缆线长度包含有信道的传输距离（长度）、综合布线系统的全程长度、水平布线长度和主干布线长度以及各级设备处的跳线、设备缆线、工作区缆线的长度等。
上面按照《用户建筑综合布线》（ISO／IEC 11801 2002）与TIA／EIA 568 B.1标准的规定，列出了综合布线系统主干缆线及水平缆线等的长度限值。但是综合布线系统在网络的应用中，可选择不同类型的电缆和光缆，因此，在相应的网络中所能支持的传输距离是不相同的。在表3-3、表3-4中分别列出光纤在100M、1G、10G以太网中支持的传输距离（两个有源设备之间的最大距离），仅供设计者参考。

## Slide 89
3.3.3 光缆＋电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
光缆+电缆布线方案有三层结构和二层结构两种。
其中三层结构有光缆（建筑群子系统）+光缆（干线子系统）+电缆（配线子系统）、光缆（建筑群子系统）+电缆（干线子系统）+电缆（配线子系统）两种。
二层结构为光缆（干线子系统）+电缆（配线子系统）。

## Slide 90
3.3.3 光缆＋电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
光缆+光缆+电缆布线方案也就是在建筑群子系统和干线子系统采用光缆，在配线子系统采用电缆。这时整个综合布线系统会设有1～2个设备间作为网络中心机房及分机房，其余各楼宇不单独设设备间，而是将给楼宇的BD配线设备和交换设备放置在楼宇中间层次的电信间，也就是将BD和FD合并使用，如图3-22所示。
1.光缆+光缆+电缆布线方案

## Slide 92
3.3.3 光缆＋电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
建筑物干线光缆、建筑群干线光缆的长度参看表3-5，在选择光缆的类型时参考表3-5、表3-6，根据网络类型选择合适的光缆类型。
和3.3.2全光缆布线方案中不同的是配线子系统，在这里配线子系统采用双绞线电缆，也就是采用了铜缆综合布线系统，其长度限制等请参看3.3.4。
1.光缆+光缆+电缆布线方案

## Slide 93
3.3.3 光缆＋电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
同样在表3-10和表3-11中可以看到，光缆+电缆+电缆布线方案也就是在建筑群子系统采用光缆，在干线子系统和配线子系统采用电缆。这时整个综合布线系统会设有1～2个设备间作为网络中心机房及分机房，其余各楼宇不单独设设备间，而是将给楼宇的BD配线设备和交换设备放置在楼宇中间层次的电信间，即将BD和FD合并使用。其网络拓扑图和图3-8类似。
2．光缆+电缆+电缆布线方案

## Slide 94
3.3.3 光缆＋电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
所不同的是建筑物干线子系统采用电缆，这样除了在兼做BD的电信间需要光纤终端盒外，其他电信间不需要光纤终端盒。建筑物干线电缆可以采用多条4对双绞线电缆也可选用大对数电缆。
2．光缆+电缆+电缆布线方案

## Slide 95
3.3.3 光缆＋电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
光缆+电缆布线方案通常在一幢建筑物中使用，没有建筑群子系统。其网络拓扑图如图3-22所示的上部建筑物A。
3．光缆+电缆布线方案

## Slide 96
3.3.3 全电缆布线方案
3.3 综合布线系统链路线缆选择
全电缆布线方案通常使用在一幢建筑物或特大型的智能化建筑中，即建筑物是主楼带附楼的结构。
如果是一幢建筑物，通常为二层网络结构，干线子系统和配线子系统全部采用双绞线电缆。如果是一幢建筑物是主楼带附楼结构，则也可采用三层网络结构，即建筑群子系统、建筑物干线子系统、配线子系统。

## Slide 97
习题
二、思考题
1．综合布线系统中，信道和链路的有何区别?
2．在综合布线系统中，光纤系统信道分为几个级别？
3．综合布线系统中铜缆系统信道分为几个级别？
4．综合布线系统设计时各子系统的布线距离有什么限制？和采用的网络应用系统有什么关系？
5．综合布线系统应如何选用布线器件？
6．屏蔽系统和非屏蔽系统相比有哪些优势？
7．在综合布线系统中如何选择屏蔽系统或非屏蔽系统？
8．在综合布线系统中如何选择5e或6类布线系统？
9．在综合布线系统中如何选择双绞线电缆或光纤系统？
三、实训题
实地考察你所在学校的校园网综合布线系统中光纤链路采用了哪些种类的光纤及其连接器。